## Sheet1
项目名称 | 常规内容或定义条件 | 建议 | 参数提供方
单位名称 | 指安全阀使用单位的全称，用于归档定位（例如：南宁三祥热电有限公司） | 可以设计为，一次填写，与关联项自动记忆，能筛选的功能，不排除手写选项（其参考内容在用户的安全阀校验委托书中由客户填写） | 安全阀送检方（安全阀校验委托人）
单位地址 | 指安全阀使用单位的地址，用于归档定位（例如：广西东盟经济技术开发区宁武路7号） | 可以设计为，一次填写，与关联项自动记忆，能筛选的功能，不排除手写选项（其参考内容在用户的安全阀校验委托书中由客户填写） | 安全阀送检方（安全阀校验委托人）
联系人 | 一般指安全阀使用单位的安全阀校验委托联系人 | 可以设计为，一次填写，与关联项自动记忆，能筛选的功能，不排除手写选项（其参考内容在用户的安全阀校验委托书中由客户填写） | 安全阀送检方（安全阀校验委托人）
联系电话 | 一般指安全阀使用单位的安全阀校验委托联系人的电话号码 | 可以设计为，一次填写，与关联项自动记忆，能筛选的功能，不排除手写选项（其参考内容在用户的安全阀校验委托书中由客户填写） | 安全阀送检方（安全阀校验委托人）
设备代码/出厂编号 | 一般指安全阀生产厂家设定的出厂编号（阀门标牌及阀体上有标注） | 校验人员手工填写，也可升级设计为安全阀非首次校验时，关联项间的自动搜索速选 | 安全阀校验人员（抄写安全阀标牌）
安装位置 | 一般指安全阀生产厂家设定的出厂编号（阀门标牌及阀体上有标注） | 校验人员手工填写，也可升级设计为安全阀非首次校验时，关联项间的自动搜索速选 | 安全阀送检方提供，校验人员复核
安全阀类型 | 弹簧直载式；先导式；净重式；杠杆式 | 设定4种基本选项 | 安全阀送检方提供，校验人员复核
安全阀型号 | ___A□□□□-□□□；_______，数量__台（一般为国标规定的模式） | ___A□（4、2、1）□（8、2、7、1、4）□（空、S）□（Y、H、F、T、W)-□□（10、16、25、40、64、100、160、250、320、630）□（空、C、P、R、T、I）例如：KTA48SH-100I 也可设计为手工填写首次，系统自动记录，再次填写时填写首字母系统自动提示速选项；保留手工填写项，主要针对进口阀或非国标型号阀门 | 安全阀送检方提供，校验人员复核
工作压力 | ___________□（Mpa、bar、psi) | 具体数字由校验人员手工填写；单位可选：Mpa、bar、psi | 安全阀送检方（安全阀校验委托人）
工作介质 | (空气；氮气；水；蒸汽；液压油）手写 | 可设定前面五种常规选项，后面加设手写空格，填入安全阀安装位置使用的具体介质（如：二氧化碳；氧气；煤气；液化石油气；氯气；氟利昂；四氯化碳等） | 安全阀送检方（安全阀校验委托人）
校验介质 | 压缩空气；氮气；蒸汽；水；液压油 | 设定5种基本选项 | 安全阀校验人员
要求整定压力 | ___________□（Mpa、bar、psi) | 具体数字由校验人员手工填写；单位可选：Mpa、bar、psi | 安全阀送检方提供，校验人员复核调校
密封试验压力 | ___________□（Mpa、bar、psi) | 具体数字由校验人员手工填写；单位可选：Mpa、bar、psi | 安全阀校验人员
校验结果 | 合格；不合格 | 校验人员选择 | 安全阀校验人员
备注 |  | 校验人员填写或空格 | 安全阀校验人员
维护检修情况说明 | 解体、清洗、校验；研磨阀芯；研磨阀座；更换弹簧；更换阀芯；其他___。 | 校验人员选择，可多选 | 安全阀校验人员
安全阀制造单位 | 指安全阀制造单位的全称，用于归档查询（例如：中国永一集团阀门有限公司） | 可以设计为，一次填写，与关联项自动记忆，能筛选的功能，不排除手写选项（其参考内容在用户的安全阀校验委托书中由客户填写） | 安全阀校验人员（抄写安全阀标牌）
制造许可证编号 | 指安全阀制造单位的阀门制造许可证编号，用于归档查询（例如：TSF710076-2015） | 可以设计为，一次填写，与关联项自动记忆，能筛选的功能，不排除手写选项（其参考内容在用户的安全阀校验委托书中由客户填写） | 安全阀校验人员（抄写安全阀标牌）
公称通径 | 10；15；20；25；32；40；50；65；80；100；125；150；200；225；250；275；300；350；400；______mm | 设定多种基本选项，加手写选择 | 安全阀校验人员（抄写安全阀标牌）
流道直径 | 6；9；10；15；20；25；32；40；50；65；80；100；125；150；200；225；250；275；300；350；______mm | 设定多种基本选项，加手写选择 | 安全阀校验人员（抄写安全阀标牌）
压力等级 | _____Mpa—_____Mpa | 设定多种基本选项（0；0.03；0.05；0.06；0.08；0.1；0.2；0.4；0.6；0.8；1.0；1.3；1.6；1.8；2.0；2.4；2.7；3.0；3.6；4.0；5.0；6.0；8.0；10.0；16；20；25；32；40；63；加手写选择 | 安全阀校验人员（抄写安全阀标牌）
出厂日期 | 年 月 日 | 校验人员手工填写，或关联其他单据自动生成（比如校验报告、校验记录超联同台阀的校验委托书自动生成） | 安全阀校验人员（抄写安全阀标牌）
压力表精度 | 0.25；0.4；1.0；1.5；2.5；级 | 设定多种基本选项 | 安全阀校验人员
校验方式 | 离线；在线 | 设定2种基本选项 | 安全阀校验人员
校验介质温度 | 常温；（或）____℃ | 设定1种基本选项，加手写选择 | 安全阀校验人员
校验有效期 | 年 月 日 | 校验人员手工填写 | 安全阀校验人员
校验次数 | （安全阀一般校验规定，同台阀门不少于三次校验压力试验，校验值偏差在规定允许范围内者，方可判断认为安全阀校验合格否则可认为安全阀整定压力不稳定，判断认为不合格阀门） | 设定：第一次；第二次；第三次；分格设计实际整定压力和试验密封压力 | 安全阀校验人员